Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 4/2025

………………………………………

(dane Wykonawcy)

NIP:……………………………………...

REGON:…………………………............

Tel:.............................................................

Adres e-mail……………………………...

FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY

Zamawiający:

Gmina Nowa Sucha

Nowa Sucha 59A

96-513 Nowa Sucha

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2025 z dnia 7 marca 2025 r. o wartości poniżej 130 000,00 zł prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na:

„Zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego 30kW z automatyką SZR”

Ja , niżej podpisany,

Działając w imieniu i na rzecz:

- Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na łączną kwotę:

Kryterium I - Cena

Cena netto ………………………....PLN (słownie zł: ……………………………………./100)

Podatek VAT ….. %.........................PLN (słownie zł:  ……………………………………/100)

Cena brutto………………………....PLN (słownie zł: ……………………………………/100)

Kryterium II- okres gwarancji

Na przedmiot zamówienia udzielam/y gwarancji na okres: ……………..............................

- Minimalne wymagania techniczno- funkcjonalne

*Należy wypełnić wpisując w 3 (trzeciej) kolumnie zwrot Spełnia/ Nie spełnia

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TRÓJFAZOWY 30kW

| 1. | Producent i marka: | (należy wpisać producenta i model) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Podstawowe parametry techniczne: | (należy wpisać „Spełnia” / Nie spełnia” |
|  | Rodzaj agregatu: Stacjonarny |  |
|  | Moc agregatu (znamionowa/maksymalna 15 min) 30kW/35kW |  |
|  | Stopień sprężenia: 19:01 |  |
|  | System zasysania: Naturalny |  |
|  | Typ agregatu: trójfazowy |  |
|  | Sprawność cos Φ : 0,8 |  |
|  | Obudowa: | (należy wpisać „Spełnia” / Nie spełnia” |
|  | Typ zabudowy: zabudowanie wyciszone |  |
|  | Zabudowa odporna na opady atmosferyczne: TAK |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego LPA 85dB (pomiar- 5m, otwarta przestrzeń) |  |
|  | Ilość gniazd trójfazowych: 1 sztuka (63A 5-bolcowe) |  |
|  | Ilość gniazd jednofazowych: 2 sztuki (16A) |  |
|  | Ilość gniazd pozostałych: brak |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa: min. 135 litrów |  |
|  | Czas pracy na pełnym zbiorniku (średni): 20 godzin |  |
|  | Cechy fizyczne: (wymiary przybliżone) | (należy wpisać „Spełnia” / Nie spełnia” |
|  | Długość: 220 cm |  |
|  | Szerokość 95 cm |  |
|  | Wysokość 123 cm |  |
|  | Waga netto: 1017 kg |  |
|  | Waga brutto: 1240kg |  |
| 3. | Funkcje: | (należy wpisać „Spełnia” / Nie spełnia” |
|  | Automatyczny start (SZR) |  |
|  | Stabilizator napięcia (AVR): 2% |  |
|  | Rodzaj rozruchu: Elektryczny automatyczny |  |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne |  |
|  | Świece żarowe |  |
|  | Podgrzewanie miski olejowej |  |
|  | Podgrzewanie cieczy chłodzącej |  |
|  | Wskaźniki poziomu paliwa |  |
|  | Akumulator: 2 sztuki 40Ah |  |
|  | Licznik motogodzin |  |
|  | Amperomierz |  |
|  | Woltomierz |  |
|  | Logika PLC: Wbudowana logika PLC i edytor PLC |  |
|  | Rozszerzenia modułu CAN |  |
|  | Dodatkowe wyjścia (2 szt. gniazda na moduły wtykowe do połączeń 4G, Ethernet, RS232/485 oraz dodatkowe wejścia i wyjścia binarne. |  |
| 4. | Inne: | (należy wpisać „TAK”/”NIE”) |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie (wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby podłączenia agregatu prądotwórczego trójfazowego 30kW do istniejącej sieci zasilającej w budynku Urzędu Gminy Nowa Sucha wraz z podłączeniem i konfiguracją.) |  |
|  | Podstawowe szkolenie z obsługi agregatu |  |

- OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

- Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy.

- Oświadczam, iż uważam się za oferenta związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

- Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie jestem/śmy powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadania co najmniej 10% udziałów  lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych , od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

……………………….                                                   ……………………………………

miejscowość i data                                                                          (dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym)